## 1設計条件2安定係数3ヒービングの検討
ヒービングの検討 | [19 empty] | © 2026 ce-note.com
|  | 含水比の高い粘性土が厚く堆積する地盤におけるヒービングの検討と、セメント系固化材による | [23 empty] | 3. ヒービングの検討
| 深層混合処理工法で掘削側を地盤改良する場合の計算例 | [25 empty] | 最下段切ばり右端を中心としたすべり円を仮定し、中心と掘削面左端とを結ぶ直線を半径とする。
1. 設計条件 | [26 empty] | すべり円の半径
| 掘削深さ | [5 empty] | H |  | = | 6.5 |  | m | [15 empty] | x |  | = | √ | (ℓ²+B²)
| 掘削面から最下段切ばりまでの高さ | [28 empty] | = | √ | ( | 2.8 |  | ² | + | 9.3 | ² | )
[7 empty] | ℓ |  | = | 2.8 |  | m | [17 empty] | = | 9.7124 |  |  | m
| 矢板の根入れ長 | [5 empty] | D |  | = | 3 |  | m | [14 empty] | 掘削面側のすべり円の鉛直線までの回転角
[28 empty] | α |  | = | acos( |  | ℓ |  | )
| 掘削幅 | [5 empty] | B |  | = | 9.3 |  | m | [20 empty] | x
[30 empty] | = | acos( |  | 2.8 |  | )
| 地表面の上載荷重 | [5 empty] | q |  | = | 10 |  | kN/m² | [20 empty] | 9.7124
[30 empty] | = | 1.2784 |  |  | rad
| 地盤物性値一覧 | [25 empty] | 抵抗モーメントMr
|  |  | 層厚 |  | 土質 | 地下水 |  |  |  | 単位体積重量 | [7 empty] | せん断抵抗角 |  |  | 粘着力 |  | 変形係数 |  |  |  |  | Mr |  | = | x∫₀π/2+αc₀ xdθ
|  |  | h | [6 empty] | γ |  |  | γh |  | Σγh |  |  | φ |  |  | c |  | E₅₀
|  |  | (m) |  |  |  |  | (m) |  | (kN/m³) |  |  | (kN/m²) |  | (kN/m²) |  |  | (度) |  |  | (kN/m²) |  | (kN/m²) | [6 empty] | = | x | ( | π | + | α | ) | c₀x | = | 9.7124 |  | ( | 3.1416 |  | + | 1.2784 |  | ) | 15 |  | ・ | 9.7124 | = | 4031.4043 |  | kN・m
| １層 |  | 1 |  | 粘性 | なし |  | - |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 300 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2
| ２層 |  | 1.5 |  | 粘性 | なし |  | - |  | 16 |  |  | 24 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 12 |  | 400 | [5 empty] | ここに、
| ３層 |  | 1.2 |  | 粘性 | なし |  | - |  | 16 |  |  | 19.2 |  | 59.2 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 500 | [5 empty] | c₀ |  | ：すべり円の粘着力(kN/m²) | [8 empty] | c₀ |  | = | 15
| ４層 |  | 2.8 |  | 粘性 | なし |  | - |  | 16 |  |  | 44.8 |  | 104 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 500 | [8 empty] | （この計算例では、最下段切ばり以深の各土層の粘着力が一定であるため、5層の値を用いる。）
| 掘削Σ |  | 6.5 |  |  |  |  | 0
| ５層 |  | 10 |  | 粘性 | なし |  | - |  | 16 |  |  | 160 |  | 264 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 500 |  |  |  | 滑動モーメントMd
[28 empty] | Md |  | = | W | x |  | = | x ( γ H + q ) |  |  | x |  | = | 9.7124 |  | ( | 104 |  | + | 10 |  | ) | 9.7124 |  | = | 5376.81 |  | kN・m
[32 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2
2. 安定数の計算（H21道仮p83） | [28 empty] | ここに、
| Nb |  | = | γ H |  | = | 104 |  |  | = | 6.9333 | [17 empty] | W |  | ：掘削底面に作用する背面側x範囲の荷重(kN)
|  |  |  | c |  |  | 15 | [21 empty] | γ H |  | ：掘削底面までの各土層における単位体積重量と層厚の積の総和(kN/m²) | [19 empty] | γ H | = | Σγh | (4層まで)
ここに、
|  | γ H |  | ：掘削底面までの各土層における単位体積重量と層厚の積の総和(kN/m²) | [14 empty] | γ H |  | = | Σγh |  | (4層まで) |  |  | よって、安全率は
|  | c |  | ：掘削底面付近の地盤の粘着力(kN/m²) | [9 empty] | c | = | 15 | (4層) | [10 empty] | Fs |  | = | Mr |  |  | = | 4031.4043 |  |  | = | 0.74978 |  |  | < | 安全率 |  |  |  | 1.2
[31 empty] | Md |  |  |  | 5376.81
安定数Nbが3.14以上であるため、ヒービングの検討をする。
| 具体的には、掘削面下に発生するすべり円を設定し、安全率を下回る場合は、地盤改良を検討する。 | [25 empty] | 安全率が1.2未満であるため、安全率が1.2以上となるよう対策を行う。
[25 empty] | 1 | [30 empty] | 2
q
H
ℓ
B
D
q
H
α
W
x
c₀
ℓ
B
D
１層
２層
３層
４層
５層
1.0
1.5
1.2
2.8
10.0

## 4地盤改良の設計条件5改良厚6浮き上がり
4. 地盤改良の設計条件 | [31 empty] | 5-2. 改良厚の算出 | [32 empty] | 6. 浮き上がりの照査
| この計算例では、掘削面側の地盤改良を検討する。 | [31 empty] | まず、原地盤と改良地盤における抵抗モーメントの和を算出する。 | [32 empty] | 改良地盤を両端が固定された梁と仮定する。
|  | 改良体の粘着力 | [6 empty] | cp |  | = | 200 |  |  | kN/m² | [17 empty] | Mr' |  | = | x∫₀π-βc ₀' xdθ | [5 empty] | + | x∫π-βπ/2+αc' xdθ | [22 empty] | すべり円は、改良地盤の右下端を中心とする
半径B（掘削幅）の円弧と仮定する。
|  | 改良体の変形係数 | [6 empty] | Ep |  | = | 20000 |  |  | kN/m² | [19 empty] | = | x∫₀π-β |  |  | 5 |  |  | xdθ |  | + | x∫π-βπ/2+α |  |  |  | 190.25 |  | xdθ
改良地盤の下面に作用するモーメントより、
|  | 改良地盤における単位面積当たりの改良体の割合 | [32 empty] | = | x | ( | π | － | β | ) | 5 |  | x | + | x | ( | π | + | α | ) | 190.25 |  | x | － | x | ( | π | － | β | ) | 190.25 | x |  |  |  | u | B | B | = | {γ(H+t)+q} |  |  |  | B | B
[10 empty] | ap | = | 95% | [35 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[35 empty] | = | 5 |  | π | x² | － | 5 |  | β | x² | + | 190.25 |  | π | x² |  | + | 190.25 |  | αx² |  | － | 190.25 |  | πx² |  | + | 190.25 | βx² | [7 empty] | － | B∫₀πc Bdθ
|  | 改良地盤の単位体積重量 | [7 empty] | γp | = | 16.5 |  |  | kN/m³ | [32 empty] | 2
[35 empty] | = | -90.125 |  | π | x² | + | 185.25 |  | β | x² | + | 190.25 |  | α | x² | [20 empty] | = | {γ(H+t)+q} |  |  |  | B | B
5. 改良地盤の粘着力および改良厚 | [34 empty] | = | -90.125 |  | ・ | 3.1416 |  | ・ | 9.7124 |  | ² | + | 185.25 |  | ・ | β | 9.7124 |  | ² | + | 190.25 |  | ・ | 1.2784 |  | ・ | 9.7124 |  | ² | [13 empty] | 2
| 5-1. 改良地盤の粘着力の算出 | [33 empty] | = | 17474.6325 |  |  | β | + | -3766.5323 | [29 empty] | － | B | π | c | B
|  | 改良地盤の粘着力c'は、改良体と非改良体の複合地盤として、下記のとおり算出する。 | [31 empty] | ここに、 | [32 empty] | ここに、
|  | c' |  | = | cp | ap | + | c₀’ | (1 | － | ap | ) | [21 empty] | β |  | ：すべり円の中心と改良地盤の左下端を結ぶ直線が、最下段切ばりとなす角 | [30 empty] | u |  | ：浮き上がり等分布荷重
ここに、
|  |  | c₀’ |  | ：改良体の破壊ひずみを基に一軸圧縮強度を補正した場合の原地盤の粘着力(kN/m²) | [27 empty] | 次に、滑動モーメントに安全率を乗じて、必要な抵抗モーメントを算出する。 | [32 empty] | よって、
|  |  |  | c₀’ | = | κ | c₀ | [25 empty] | Mr' |  | = | 1.2 |  | Md |  |  | = | 1.2 |  | × | 5376.81 |  |  |  |  | = | 6452.172 | [14 empty] | u |  | = | γH+γt+q |  |  |  | － | 2π | c
|  | 改良体の破壊ひずみに対応する原地盤強度の低減率κは下記のとおり算出する。 | [65 empty] | = | 104 |  | + | 16 | ・ | 2.6 |  | + | 10 |  | － | 2 | ・ | 3.1416 |  | ・ | 15
|  | κ |  | = | qu' |  |  | = | E | ・ | εfp |  | = | E | ・ | qup |  | / | Ep |  | = | E | ・ | qup |  |  | = | E | ・ | 2cp |  |  | よって、 | [34 empty] | = | 61.3522
[5 empty] | quo |  |  |  | quo | [6 empty] | quo | [5 empty] | Ep | ・ | quo |  |  |  | Ep | ・ | 2c₀ |  |  | 17474.6325 |  |  | β | + | -3766.5323 |  |  |  | = | 6452.172
|  |  |  | = | E | ・ | cp | [58 empty] | 下式のとおり、浮き上がりに対する抵抗力を浮き上がり荷重で除して安全率を求める。
[5 empty] | Ep | ・ | c₀ | [25 empty] | 以上より、βは次のとおり算出する。 | [32 empty] | Fs |  | = | fL |  | + | fR |  | + | γp | t | B
|  |  |  | = | 500 |  | ・ | 200 |  |  | = | 0.33333 | [20 empty] | β | = | 6452.172 |  |  |  | － | -3766.5323 | [31 empty] | u | B
[5 empty] | 20000 |  | ・ | 15 | [27 empty] | 17474.6325 | [31 empty] | = | c' | t | + | c' | t | + | γp | t | B
|  |  | ここに、 | [30 empty] | = | 0.58477 |  |  | rad | [33 empty] | u | B
|  |  | κ |  | ：改良体の破壊ひずみに対応する原地盤強度の低減率 | [62 empty] | = | 190.25 |  | ・ | 2.6 |  | + | 190.25 |  | ・ | 2.6 |  | + | 16.5 |  | ・ | 2.6 |  | ・ | 9.3
|  |  | qu' |  | ：改良体の破壊ひずみεfpにおける原地盤の一軸圧縮強度（kN/m²） | [19 empty] | qu' |  | = | E | ・ | εfp | [45 empty] | 61.3522 |  | ・ | 9.3
|  |  | quo |  | ：原地盤の一軸圧縮強度（kN/m²） | [10 empty] | quo |  | = | 2c₀ |  |  | (H11道仮p30) | [10 empty] | 改良厚tは、次のとおり算出する。 | [34 empty] | = | 2.4331
|  |  | c₀ |  | ：原地盤の粘着力（kN/m²）（この計算例では５層の値を用いる。） | [20 empty] | c₀ |  | = | 15 |  |  |  | t |  | = | x | sin(β) |  | － | ℓ | [26 empty] | ここに、
|  |  | E |  | ：原地盤の変形係数（kN/m²）（この計算例では５層の値を用いる。） | [20 empty] | E |  | = | 500 | [5 empty] | = | 9.7124 |  | sin( |  | 0.58477 |  | )－ | 2.8 | [23 empty] | fL |  | ：改良地盤の左側における矢板との摩擦抵抗力
|  |  | εfp |  | ：改良体の破壊ひずみ | [7 empty] | εfp |  | = | qup |  | / | Ep | [15 empty] | = | 2.5613 | [30 empty] | fR |  | ：改良地盤の右側における矢板との摩擦抵抗力 | [14 empty] | (H21道仮p72)
|  |  | qup |  | ：改良体の一軸圧縮強度（kN/m²） | [11 empty] | qup |  | = | 2cp | [14 empty] | ≒ | 2.6 |  |  | m
|  | よって、 | [63 empty] | よって、
|  | c₀’ |  | = | κ | c₀ |  | = | 0.33333 |  | ・ | 15 |  | = | 5 | [50 empty] | Fs |  | = | 2.4331 |  |  | ≧ | 許容安全率 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | OK
|  | c' |  | = | cp | ap | + | c₀’ | (1 | － | ap | ) |  | = | 200 |  | ・ | 0.95 |  | + | 5 |  | (1 | － | 0.95 |  | ) |  | = | 190.25
[31 empty] | 3 | [32 empty] | 4 | [23 empty] | 5
q
H
α
x
c ₀'
ℓ
B
D
β
c'
t
u
q
H
θ
B
c
ℓ
B
D
t
fL
fR

## 7曲げ破壊
7. 曲げ破壊の照査 | [34 empty] | 受働側のモーメントは、改良地盤の高さ方向の
| 改良地盤に作用する「浮き上がり荷重」と「土圧による圧縮力」による曲げ圧縮応力度を計算し、照査する。 | [33 empty] | 中央に軸力Npが作用するものし、算出する。
[35 empty] | ∑Mp |  | = | Np |  | ・ | ( | t | /2 | + | ℓ |  | )
| 7-1. 浮き上がり荷重によって改良地盤に生じる最大曲げモーメント | [35 empty] | = | Np |  | ・ | ( | 2.6 |  | / | 2 | + | 2.8 |  | )
|  | 改良地盤を「両端固定の単純ばり」と仮定すると、浮き上がり荷重(等分布荷重)による最大の曲げモーメントは、 | [34 empty] | = | 4.1 |  | Np
|  |  | Mmax |  | = | ( | u | － | γp | t | ) | B² |  | = | ( | 61.3522 |  | － | 16.5 |  | ・ | 2.6 |  | ) | ・ | 9.3 |  | ² |  | = | 199.4916
[8 empty] | 8 | [12 empty] | 8 | [13 empty] | モーメントのつり合いより、改良地盤の高さ方向の
中央に作用する軸力Npを求める。
| 7-2. 改良地盤に作用する土圧（主働土圧） | [33 empty] | ∑Mp |  | = | ∑Ma
|  | 計算方法は慣用法において根入れ長の決定に用いる土圧で計算する。(H21道仮p28, 35) | [32 empty] | 4.1 |  | Np |  | = | 1411.344
[6 empty] | 層厚 |  | 土質 |  |  |  | 主働土圧係数 | [10 empty] | Ka(γh+q) |  |  | 最小土圧 |  |  | 主働土圧 | [5 empty] | Np |  | = | 344.2302
[6 empty] | h |  |  |  | φ |  | Ka |  |  | γ |  | Σγh+q |  |  | 2C√Ka |  |  | -2c√Ka |  |  | 0.3γh |  |  | pa
[6 empty] | (m) |  |  |  | (度) |  |  |  |  | (kN/m3) |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  | (kN/m2) |  |  |  |  | 7-4. 改良地盤に作用する応力の照査
|  | 1層 |  | 上面 |  | 1 |  | 粘性 |  | 0 |  | 1 |  |  | 16 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | -10 |  |  | 0 |  |  | pa1上= |  |  | 0 |  |  | 改良地盤の曲げ圧縮応力度は次式で算出する。
|  |  |  | 下面 | [12 empty] | 26 | [5 empty] | 6 |  |  | 4.8 |  |  | pa1下= |  |  | 6 |  |  | σ |  | = | Np |  | + | Mmax |  |  | = | 344.2302 |  |  | + | 199.4916 |  |  |  | = | 309.4598
|  | 2層 |  | 上面 |  | 1.5 |  | 粘性 |  | 0 |  | 1 |  |  | 16 |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  | 4.8 |  |  | pa2上= |  |  | 4.8 | [5 empty] | A |  |  | Z |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 1.1267
|  |  |  | 下面 | [12 empty] | 50 | [5 empty] | 26 |  |  | 12 |  |  | pa2下= |  |  | 26 |  |  |  | ここに、
|  | ３層 |  | 上面 |  | 1.2 |  | 粘性 |  | 0 |  | 1 |  |  | 16 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | pa3上= |  |  | 20 |  |  |  | A |  | ：改良地盤の軸方向断面積 | [8 empty] | A |  | = | b | × | t | = | 1 | × | 2.6 |  | = | 2.6
|  |  |  | 下面 | [12 empty] | 69.2 | [5 empty] | 39.2 |  |  | 17.76 |  |  | pa3下= |  |  | 39.2 |  |  |  | Z |  | ：改良地盤の断面係数 | [8 empty] | Z |  | = | b | × | t | ² | = | 1 | × | 2.6 |  | ² | = | 1.1267
|  | ４層 |  | 上面 |  | 2.8 |  | 粘性 |  | 0 |  | 1 |  |  | 16 |  | 69.2 |  |  | 30 |  |  | 39.2 |  |  | 17.76 |  |  | pa4上= |  |  | 39.2 | [18 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 下面 | [12 empty] | 114 | [5 empty] | 84 |  |  | 31.2 |  |  | pa4下= |  |  | 84 |  |  | また、改良地盤の許容圧縮応力度を次式で算出する。
|  | ５層 |  | 上面 |  | 2.6 |  | 粘性 |  | 0 |  | 1 |  |  | 16 |  | 114 |  |  | 30 |  |  | 84 |  |  | 31.2 |  |  | pa3上= |  |  | 84 |  |  | qup |  | = | 2 | c' | = | 2 | ・ | 190.25 |  |  | = | 317.0833
|  |  |  | 下面 | [12 empty] | 155.6 | [5 empty] | 125.6 |  |  | 43.68 |  |  | pa3下= |  |  | 125.6 | [5 empty] | Fs |  |  |  | 1.2
ここに、
| 7-3. 改良地盤に作用する軸力 | [33 empty] | Fs |  | ：安全率 | [8 empty] | Fs |  | = | 1.2
まず、最下段切ばりより下の側圧は図のとおり各三角形に分割し表計算し、
|  | 最下段切ばりから各側圧の重心位置までのアーム長を算出する。 | [32 empty] | よって
|  | 側圧にアーム長を乗じて、主働側のモーメントを算出する。 | [33 empty] | σ | = | 309.4598 |  |  | < | qup |  | = | 317.0833 |  |  |  | OK
[6 empty] | 側圧 | [9 empty] | アーム長 | [13 empty] | モーメント
[6 empty] | 計算式 | [6 empty] | P |  |  | 計算式 | [10 empty] | y |  |  | Ma
[6 empty] | 底辺×高さ/2 | [6 empty] | (kN) |  |  | 切ばり位置から三角形重心の鉛直距離 | [10 empty] | (m) |  |  | (kN・m)
|  | ４層 |  | ① |  | 39.2 |  |  | × | 2.8 |  | /2 | 54.88 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | /3 | × | 1 |  |  |  | 0.93333 |  |  | 51.2213
|  |  |  | ② |  | 84 |  |  | × | 2.8 |  | /2 | 117.6 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | /3 | × | 2 |  |  |  | 1.8667 |  |  | 219.52
|  | ５層 |  | ③ |  | 84 |  |  | × | 2.6 |  | /2 | 109.2 |  |  | 2.8 |  | + | 2.6 |  | /3 | × | 1 |  |  |  | 3.6667 |  |  | 400.4
|  |  |  | ④ |  | 125.6 |  |  | × | 2.6 |  | /2 | 163.28 |  |  | 2.8 |  | + | 2.6 |  | /3 | × | 2 |  |  |  | 4.5333 |  |  | 740.2027
|  | ∑Ma = | [27 empty] | 1411.344
[33 empty] | 6 | [28 empty] | 7
t
pa4下 =
pa5上 =
pa5下 =
５層
４層
Np
/2
①
②
③
④
39.200
84.000
84.000
130.400
2.6
pa4上 =
2.8